МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессионального образования

«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»

(ФГБОУ ВПО «ВГСПУ»)
Факультет естественно-научного образования, физической культуры и безопасности жизнедеятельности

Кафедра теории и методики обучения физической культуре и безопасности жизнедеятельности
Вынужденная эвакуация людей из здания
Методические указания к выполнению лабораторной работы
по курсу «Безопасность жизнедеятельности»

(Для студентов всех направлений подготовки 

дневной и заочной форм обучения)

Волгоград

2016 г.

УДК 658.3
ВЫНУЖДЕННАЯ ЭВАКУАЦИЯ ЛЮДЕЙ ИЗ ЗДАНИЙ
Методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу БЖ для студентов дневной и заочной форм обучения всех специальностей
Волгоград, изд. ВГСПУ, 2016 г.
АННОТАЦИЯ
В данной работе приведены сведения об основных опасных факторах пожара, нормативные требования безопасной эвакуации людей из учебных помещений. Дана методика проверки условия безопасной эвакуации людей из здания и определения расчетного времени эвакуации
Лабораторно-практическая работа предназначена для изучения курса «Безопасность жизнедеятельности».
Рис.2.         Табл.3.                Приложение 2.       Библиография 6.
Составители: 


доц., к.т.н. Тарасов А.А.,
ст. преп. Горбаченко А.А.
Содержание

	Общие сведения …………………………………………………………………………
	4

	Опасные факторы пожара …………………………………………………………….
	4

	Огнестойкость зданий …………………………………………………………………..
	5

	Эвакуационные выходы и пути ………………………………………………………...
	6

	План эвакуации ………………………………………………………………………….
	7

	Расчет времени эвакуации ………………………………………………………………
	8

	Порядок выполнения работы …………………………………………………………..
	11

	Содержание отчета ………………………………………………………………………
	11

	Контрольные вопросы …………………………………………………………………..
	11

	Список литературы ……………………………………………………………………...
	12

	Приложение ……………………………………………………………………………...
	13


1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Научиться оценивать соответствие состояния учебных помещений и зданий требованиям безопасной эвакуации людей из зданий. Освоить методику определения расчетного времени эвакуации и проверки выполнения условия безопасной эвакуации.
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Опасные факторы пожара.
В соответствии с ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Объем требований» установлены следующие опасные факторы пожара (ОФП): открытое пламя и искры; повышенная температура окружающей среды и предметов; токсичные продукты горения; дым; пониженная концентрация кислорода; падающие части строительных конструкций; при взрыве - ударная волна; разлетающиеся части и вредные вещества.
ПЛАМЯ чаще всего поражает открытые части тела. Очень опасны ожоги, получаемые от горящей одежды, которую трудно потушить и сбросить. Особенно легко воспламеняется одежда из синтетических тканей. Температурный порог жизнеспособности тканей человека составляет 45°С.
ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА окружающей среды, поверхностей предметов нарушает тепловое равновесие тела человека, вызывает перегрев, ухудшение самочувствия из-за интенсивного выделения нужных для организма солей, нарушения ритма дыхания, деятельности сердца и сосудов. Необходимо избегать длительного облучения инфракрасными лучами интенсивностью 540 Вт/м2 и кратковременного облучения 1050 Вт/м2. Температура тела человека в зоне облучения при пожаре не должна превышать 39...40°С, так как при этом возникает опасность теплового удара, а при 60...70°С в организме человека происходят физиологические изменения, которые могут привести к гибели. Однако наибольшую опасность этот фактор представляет для слизистых оболочек и верхних дыхательных путей.
ТОКСИЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ГОРЕНИЯ являются наиболее опасными по сравнению с другими ОФП. При горении обычно образуются: оксид углерода СО, углекислый газ С02, оксиды азота NO и N02, пары воды Н20, цианистый водород HCN и др., которые заполняют большой объем помещений с неработающей вентиляцией, автоматически отключаемой в случае пожара, создавая в течении 20.. .60 сек. опасные концентрации.
Нахождение человека в течении 5 мин в атмосфере с содержанием СО>1 % может привести к потере сознания, а затем и к гибели. При вдыхании СО происходит блокирование усвоения кислорода тканями организма и, как следствие, - гипоксия (кислородное голодание).
Взрывоопасная концентрация СО в атмосфере равна 12,5 % .
Концентрация углекислого газа С02, равная 3 - 4,5 % , становится опасной при получасовом вдыхании, а 8 - ! 0 % вызывает быструю потерю сознания и летальный исход.

Большую опасность представляют продукты горения пластмасс. Так, при горении одного килограмма пенополиуретана в 1м воздуха выделяется цианистого водорода (HCN) в 10 раз выше смертельной дозы. Следует помнить, что в условиях психического сфесса, возникающего во время пожара, даже более низкая концентрация токсичных паров и газов, чем полученное в качестве допустимой в лабораторных условиях, может привести к несчастному случаю или смертельному исходу.
Опасность ДЫМА связанна с уменьшением освещенности в помещениях и коридорах, на лестничных площадках, в результате чего теряется ориентация, снижается видимость, а также от содержащихся в дыме раздражающих и токсичных газообразных, жидких и твердых компонентов возникает возможность отравления.
При ПОНИЖЕНИИ КОНЦЕНТРАЦИИ КИСЛОРОДА в атмосфере до 10% (нормальное 20,95%) человек теряет сознание, может возникнуть удушье, а вслед за ним страх, слабость, при этом человеку трудно самостоятельно выбраться из помещения наружу.
Статистика показывает, что люди при пожарах погибают не от прямого действия огня, а от действия токсичных продуктов горения и от недостатка кислорода.
РАЗРУШЕНИЕ И ОБРУШЕНИЕ несущих конструкций зданий и сооружений часто связано с максимальном ущербом, так как при потере механической прочности и, следовательно, несущей способности, тяжелые элементы конструкций, падая приводят к травме и гибели людей.
Значения ОФП, не вызывающие отравления, травмирование или гибель человека в течение установленного времени, называют допустимыми значениями ОФП.
Согласно ГОСТ 12.1.004-91 вероятность воздействия ОФП не должна превышать нормативную, равную 10... 6 в год в расчете на каждого человека на предприятии.
1.2. Огнестойкость зданий.
Условия развития пожара в зданиях во многом определяются степенью их огнестойкости, т. е. способности зданий в целом сопротивляться разрушению при пожаре.
По огнестойкости здания делятся на пять степеней (Т...5); с возрастанием номера уменьшается предел огнестойкости.
Степень огнестойкости зданий оценивается пределом огнестойкости основных строительных конструкций и пределом распространения огня по этим конструкциям. Предел огнестойкости это время в часах от начала воздействия огня на конструкцию до момента появления признаков потери несущей или ограждающей способности конструкции (обрушение конструкции; образование сквозных трещин или отверстий; повышение температуры на необогревающей поверхности более, чем на 140°С). )
Строительные материалы по возгораемости делятся согласно СНиП 2.02.02-85 на три группы: несгораемые, трудно, сгораемые и сгораемые. Несгораемые (негорючие)  вещества и материалы не способны гореть в воздухе при температуре до 300°С; к ним относятся: полупроводниковый кремний, асбест, кварц, стекло и др. Трудно сгораемые (трудно горючие) вещества и материалы способны возгораться в воздухе под действием источника зажигания, но не способны самостоятельно гореть после его удаления (пластмассы, древесина и ткани, пропитанные антипиринами, строительные бетонные конструкции с органическими наполнителями). Сгораемые (горючие) вещества и материалы способны самостоятельно возгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (бензин, керосин, ткани, пластмассы, древесина, каучук, этиловый спирт, ацетон и др.). Выделяют группу легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), способных воспламеняться от кратковременного (до 30»сек.) воздействия источника зажигания с низкой энергией (пламя спички, искры, тлеющая сигарета и т.п.).
Минимальные нормированные пределы огнестойкости изменяются от 0,25 часа до 2,5 часов.
В зданиях I степени огнестойкости основные конструкции должны быть изготовлены из естественных или искусственных каменных материалов (бетона или железобетона) с пределом огнестойкости не менее 2,5 часов.
В зданиях 2 степени огнестойкости допускается в перекрытиях применять не защищенные стальные конструкции.
Основные части здания 5 степени огнестойкости - не предохраняются от сгорания, пределы огнестойкости для них не нормируются.
Предел огнестойкости кирпичных стен, перегородок толщиной 5 см составляет 0,75 часа.
Повысить огнестойкость здания можно облицовкой или оштукатуриванием строительных конструкций. Особое значение имеет защита деревянных конструкций. Защищенные известково-цементной, асбестоцементной или гипсовой штукатуркой деревянные конструкции относятся к трудно сгораемым. Эффективными видами огнезащиты древесины являются:
- пропитка антипиринами - химическими веществами, снижающими горючесть (фосфорно или сернокислый аммоний);
-  нанесение поверхностных покрытий (фосфатное огнезащитное ОФП-9 и вспучивающееся огнезащитное ВПД).)
Металлы являются негорючими материалами, но обладают высокой теплопроводностью, поэтому их огнезащита заключается в создании на поверхности металлических конструкций теплоизолирующих экранов из асбестоцементных плит, кирпича, гипсокартона или гипсоволокна.
При определении необходимой огнестойкости зданий должны учитываться также вероятность возникновения и распространения пожара и характер аварий. Помещения (производства) по взрывопожарной и пожарной опасности делятся на категории (А, Б, В, Г, Д, Е) в соответствии с «Отраслевыми нормам технологического проектирования ОНТП -14-96». 
Категории определяются, исходя из вида находящихся в помещении горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также особенностей технологического процесса.
Категории А и Б устанавливаются для взрыво- пожароопасных помещений и производств; В, Г, Д – для пожароопасных; Е – взрывоопасных. Если в помещении находятся негорючие вещества и материалы в холодном состоянии, то помещение относится к категории Д.
1.3. Эвакуационные выходы и пути.

        Требования к проектированию эвакуационных выходов и путей изложены в СП 1.13130.2009.

Эвакуационными выходами считают  дверные проёмы, если они ведут:
· из помещения непосредственно наружу;

·  в лестничную клетку с выходом наружу непосредственно или через вестибюль, отделённые от коридоров перегородками с дверьми;

· в проход или коридор с непосредственным выходом наружу или на лестничную клетку;

· в соседнее помещение то гоже этажа огнестойкостью не ниже III степени, которые не содержат производств, относящихся к пожарной категории А, Б и Е, а также не имеют непосредственный выход наружу или на лестничную клетку.

        Эвакуационными путями называют  проходы, коридоры, площадки, лестницы, которые ведут к эвакуационному выходу и обеспечивают безопасное и быстрое движение людей.         Эвакуационные пути должны обеспечивать эвакуацию всех людей, находящихся в помещениях зданий, в течение необходимого времени эвакуации.

        Число эвакуационных выходов из зданий, помещений и с каждого этажа зданий принимается по расчёту, но обязательно не менее двух выходов. Они должны располагаться рассредоточенно. В качестве второго выхода могут использоваться наружные лестницы.

        Для многих многоэтажных зданий небольших размеров и небольшой вместимости, одна лестница вполне обеспечивает своевременную эвакуацию людей. На случай возможного задымления этой лестницы, а также для обеспечения мероприятия по тушению пожара, устраивают второй выход на наружную лестницу.  

        Эвакуационные пути должны отвечать следующим требованиям:

· расстояние от наиболее удалённого рабочего места до выхода наружу должно быть кратчайшим;

· пути движения людских потоков не должны пересекаться или встречаться.

        Лифты и др. механические приводы для транспортирования людей не относятся к путям эвакуации, т.к. всякий механический привод связан с источниками энергии, которые при пожаре могут выйти из строя.

        Процесс эвакуации из зданий делится на три этапа:
        Первый этап – это движение людей от наиболее удалённой точки помещения до эвакуационного выхода. К таким помещениям относятся производственные цехи, мастерские, зрительные залы, классы, аудитории.

        Второй этап – это движение людей от эвакуационных выходов из помещений до выхода наружу. Такое движение происходит по коридорам, проходам к фойе, лестничным клеткам и по лестницам через вестибюль наружу. Если выход из помещения совпадает с выходом наружу, то второй этап эвакуации исключается. 

        Третий этап – движение люде от выхода из здания и рассеивание их в городском потоке или территории учебного заведения. 

        Расстояние от наиболее удалённого рабочего места до ближайшего эвакуационного выхода определяется в зависимости от категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, степени огнестойкости здания и числа этажей на нём. Число и ширину проходов, дверей коридоров, лестничных маршей на путях эвакуации, принимают в зависимости от численности учащихся (работающих) в самой многочисленной смене. Минимальная ширина коридора или прохода принимается равной 1 м, дверей на путях эвакуации – 0,8 м, маршей и площадок лестниц – 1,05 м.

        Двери на путях эвакуации применяют, как правило, распашные с открытием по ходу движения людского потока. Двери выходящие в коридор из примыкающих помещений, могут открываться по ходу людского потока или внутрь помещения. Если двери открываются против хода людского потока, то расчётную ширину коридора следует принимать в свету между потолком открытой двери и противоположной стеной коридора, или полотном открытой двери, находящейся с противоположной стороны коридора.

        На всём протяжении прохода или корридора не должно быть порогов или промежуточных ступеней. При небольшой разности уровней пола, должны устраиваться пандусы с уклоном 1:8. Ограничивается  и максимальная ширина лестничного марша, она не должна превышать 2,4 м.

        Наружные открытые лестницы предназначены для эвакуации людей из многоэтажных зданий,  должны быть стальными, шириной не менее 0,7м, с уклоном не более1:1 и с ограждением не менее 0,8 м. С помещениями они должны сообщаться через площадки или балконы на уровне эвакуационных выходов. Все виды эвакуационных путей должны иметь естественное или искусственное освещение, которое должно работать как от обычной электросети, так и от сети аварийного освещения. Мебель и оборудование в аудиториях, классах, лабораториях и мастерских должна быть установлена так, чтобы они не препятствовали эвакуации людей. Ширина минимальных проходов предусматривается не менее 1м.

        Во время массовых мероприятий в школе, необходимо особенно тщательно выполнять правила пожарной безопасности, они изложены в «Правилах пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89» (см. Раздел II).
        Культурно-массовые мероприятия должны проводиться:

-в зданиях I и II степени огнестойкости в помещениях любого этажа;

-в зданиях III и V степени огнестойкости только в помещениях первого этажа.

        Проведение культурно-массовых мероприятий в подвалах и цокольных помещениях – запрещается. Дежурный преподаватель, который должен находиться с детьми неотлучно, должен быть проинструктирован о мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации детей. 


В зависимости от количества непрерывно установленных мест в ряду ограничивается ширина прохода между рядами. Наименьшее расстояние прохода между рядами -  0,35 м.

Эвакуационные выходы из помещения должны быть обозначены световыми указателями с надписью «выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения. При проведении культурно-массовых мероприятий в помещениях световые указатели должны быть включены. 

План эвакуации.

Разработка плана эвакуации включает:

- разработку порядка и последовательность действий при получении сообщения о пожаре с указанием должности, фамилии исполнителя каждого этапа (приложение 1 разд. II);

- составления плана помещения учебного заведения с нанесением путей эвакуации (оформляется с учётом требований ГОСТ  Р 12.2.143-2002., приложение 1, разд. II);
- расчёт времени эвакуации и уточнение эвакуационных путей и выходов.

        
План эвакуации утверждается руководителем учреждения. Все работники учебного заведения должны быть ознакомлены с планом эвакуации.


Параметры эвакуационных путей и выходов должны обеспечить выполнение условия безопасности эвакуации:
tp ≤ tнб,

- где tp – расчётное время эвакуации людей, определяемое по расчёту времени движения одного или нескольких людских потоков через эвакуационные выходы от наиболее удалённых мест размещения людей;


- tнб – необходимое время эвакуации, т.е. время возникновения критических условий для жизни человека или время до наступления предельно допустимых значений опасных факторов пожара.

        Необходимое время эвакуации людей:


- из помещений нормируется и зависит от категории помещения по взрывопожарной опасности, объёма помещения и степени огнестойкости здания;


- из зальных помещений общественных зданий, аудиторий и классов учебных заведений, если здания имеют I и II степени огнестойкости, принимаются по таблице 5.

Необходимое время эвакуации.

Таблица 5
	Объём помещений

 тыс. м3
	до 5
	10
	20
	40
	60

	Необходимое время эвакуации, tнб, мин
	2,0
	3,0
	3,5
	44,0
	4,5


        В общественных зданиях I, II, III степени огнестойкости с коридорами служащими для эвакуации людей, время, необходимое для эвакуации людей от дверей наиболее удалённых помещений, расположенных между двумя лестничными клетками или двумя наружными выходами до выхода наружу или на ближайшую лестничную площадку, принимается 1,0 мин - от помещений с выходом в тупиковый коридор – 0,5 мин. Рисунок – коридоры для эвакуации в зданиях.

Верхний этаж



Первый этаж

Эвакуационный выход


       Эвакуационный выход

     


 Тупиковый                  Коридор между двумя выходами наружу                   


Тупиковый 

     коридор                                                                                                                

коридор
       
 
Расчёт времени эвакуации проводится, если на один эвакуационный выход приходится более 50 человек, а расстояние до наиболее удалённого рабочего места более 25 м.

Расчёт времени эвакуации.


Расчётное время определяется по расчёту времени движения одного потока или нескольких людских потоков через эвакуационные выходы от наиболее удалённых мест размещения людей. При расчёте весь путь движения людских потоков подразделяется на участки (проход, коридор, лестничный марш, тамбур). Начальными участками являются проходы между рабочими местами, оборудованием, рядами кресел и т.д.

        Длина пути по лестничным маршам, а также пандусам измеряется по длине марша. Длина пути в дверном проёме принимается равной нулю.

        Расчётное время эвакуации людей tp, определяется как сумма времени движения людского потока по отдельным участкам пути

tp = t1+t2+…+ti+…+tn

где n – число участков.

Время движения людского потока на первом участке пути определяется по формуле:                                          
t1 = I1/V1     
где V1 – скорость движения людского патока на первом участке. Определяется по таблице 6, в зависимости от  характера движения (горизонтальный путь, лестница вверх или вниз) и D1 – плотность людского патока.

Таблица 6

	Плотность людского патока, м/м2
	Горизонтальный путь
	Дверной проём
	Лестница вниз
	Лестница вверх

	
	Скорость V м/мин
	Интен-сивность,

м/мин
	Интен-сивность,

м/мин
	Скорость V м/мин
	Интен-сивность,

м/мин
	Скорость V м/мин
	Интен-сивность,

м/мин

	0,01
	100,0
	1,0
	1,0
	100,0
	1,0
	60,0
	0,6

	0,05
	100,0
	5,0
	5,0
	100,0
	5,0
	60,0
	3,0

	0,10
	80,0
	8,0
	8,7
	95,0
	9,5
	53
	5,3

	0,20
	60,0
	12,0
	13,4
	68,0
	13,6
	40,0
	8,0

	0,30
	47,0
	14,1
	16,5
	52,0
	15,6
	32,0
	9,6

	0,40
	40,0
	16,0
	18,4
	40,0
	16,0
	26,0
	10,4

	0,50
	33,0
	16,5
	19,6
	31,0
	15,5
	22,0
	11,4

	0,60
	27,0
	16,2
	19,0
	24,0
	14,4
	18,0
	10,8

	0,70
	23,0
	16,1
	18,5
	18,0
	12,6
	15,0
	10,4

	0,80
	19,0
	15,2
	17,3
	13,0
	10,4
	13,0
	10,4

	0,90
	15,0
	13,5
	8,5
	8,0
	7,2
	11,0
	9,9


Плотность людского потока D1 на первом участке пути, имеющем длину I1 и ширину δ1 равна:  
D1 = N1 f / l1 δ1       

где N1 – количество людей на первом участке;

       f – средняя площадь горизонтальной проекции человека (таблица 7).

	Возраст, одежда человека и вид груза
	Площадь горизонтальной проекции человека, м2

	Взрослый человек: 
	

	- в летней одежде
	0,10

	- в демисезонной одежде
	0,113

	- в зимней одежде
	0,125

	- с ребёнком на руках одежде
	0,285

	- с рюкзаком одежде
	0,315

	- с лёгким свёртком одежде
	0,235

	Подросток
	0,07

	Ребёнок
	0,04-0,05


        Значение скорости V1 движения на участках пути, следующих после первого, принимается по таблице 6, в зависимости от значения интенсивности движения потока по каждому из этих участков пути, которые следует определять для всех участков пути, в том числе и для дверных проёмов

q1 = qi-1 δi-1/δ1
где δi-1 и δ1 ширина рассматриваемого i - и предшествующего ему (i-1 )-го участка пути, м;

 qi и qi-1 – значения интенсивности движения людского потока по рассматриваемому i-му и предшествующему  (i-1 )-му участкам пути, м/мин;

qi – значение интенсивности на первом участке, определяется по таблице 6 по значению D1, установленному по вышеприведённой формуле.

        Если полученное значение qi будет меньше или равно значению qmax, то время движения по
 i – му участку пути:

t1 = I1/ V1     

        Если полученное значение qi будет больше значения qmax, то ширину δ1 данного участка пути следует увеличивать на такую величину, чтобы соблюдалось условие где qi ≤ qmax. При невозможности выполнения этого условия, интенсивность и скорость движения людского потока по i – му участку пути определяется по таблице 6, при значении D = 0,9 и более.

        Интенсивность движения людского потока определяется произведением плотности и скорости движения: q = DIIV. Эта величина не зависит от ширины пути, является характеристикой потока и функцией плотности, поэтому расчёт времени, начиная со второго участка, удобней вести через интенсивности потока. При заданной ширине участка пути (независимо от вида пути: горизонтальный, наклонный или проём) максимальная пропускная способность равна:

Qmax = qmaxII d / f, чел/мин.    

При слиянии в начале i - го участка двух и более людских потоков (рис. 1), интенсивность движения людей равна: 

qi = Σ (qi-1II δi-1) /δ1     

где qi-1 – интенсивность  движения людских потоков, сливающихся в начале i-го участка пути, м;

δi-1 – ширина участка пути до слияния, м;

δ1 – ширина рассматриваемого i участка пути, м.

        В многоэтажных зданиях расчёт эвакуации производят для каждого этажа по отдельности, начиная с верхнего. Расчёт времени заканчивается определением длительности полной эвакуации людей из здания с учётом пропускной способности наружных дверей:
tp = t0 +N f / Σ δ q     

где t0 – время до начала эвакуации через наружные двери, мин;

Σδ – суммарная ширина наружных дверей, м;

N – общее количество людей, эвакуирующихся в здании.

        Затем проверяется условие безопасной эвакуации tp ≤ tнб.

Используя это условие, можно определить требуемую для безопасности эвакуации ширину наружных дверей

Σδтр = N f / (tнб – tо) q 
                                                                 δ i-1
   
            δ i-1
δi
                                                                 δ i-1

Рис. 1. Слияние людских потоков

Плотность людских потоков перед эвакуационным выходом, принимают равной плотности на путях эвакуации, ведущих к этим выходам, умноженной на отношение ширины эвакуационного пути к ширине эвакуационных выходов. При этом, однако, плотность людского потока принимают не более 10-12 чел/м2.

2. Порядок выполнения работы.

1. Исследовать соответствие учебного помещения, эвакуационных путей и выходов, требованиям безопасной эвакуации в здании. Проверить наличие планов эвакуации в здании.
2. Составить план помещений (этажа или другой части здания по указанию преподавателя), с нанесением путей эвакуации (приложение 1 разд.II).

3. Определить максимальную пропускную способность одного из эвакуационных выходов.

4. Проверить выполнение условия безопасности эвакуации, вычислив расчётное время эвакуации и сопоставив его с необходимым временем. 
При невыполнении условия безопасной эвакуации определить требуемую ширину наружных дверей, для безопасной эвакуации.

3. Содержание отчёта.

        Отчёт о проделанной работе должен содержать: название, цель работы; заключение о соответствии учебного помещения эвакуационных путей и выходов нормативным требованиям безопасной эвакуации; план эвакуации людей из здания (приложение 1 разд.II); численные расчёты максимальной пропускной способности эвакуационного выхода, расчётного времени эвакуации; вывод о выполнении условия безопасной эвакуации.

Контрольные вопросы.

1. Перечислите и кратко охарактеризуйте опасные факторы пожара.

2. Каковы принципы классификации зданий по огнестойкости? Укажите способы повышения огнестойкости конструкции.

3. Какими основными параметрами характеризуется процесс эвакуации из здания.

4. Что называют эвакуационными выходами и путями.

5. Укажите этапы эвакуации из здания.

6. Каковы основные противопожарные требования к эвакуационным путям и выходам?

7. Что является критерием безопасности людей при эвакуации?

8. Берутся ли во внимание запасные выходы при расчёте времени эвакуации?

9. Можно ли использовать лифты при эвакуации из многоэтажных зданий?

10. Как определяется максимальная пропускная способность эвакуационных выходов?

11. От чего зависит категория помещения по пожарной опасности?

Список литературы

1. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие для вузов /Под ред. проф. Л.А. Муравья.-2-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2004.-431 с. 

2. Гражданская оборона и пожарная безопасность (методическое пособие)/ Под ред. М.И. Фалеева.- 2-е изд., стер. – М.: Институт риска и безопасности, 2004.-504 с.

3. Кондауров Ю.Н., Тышкевич В.Н. Практикум по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»: Учеб. пособие.- Волгоград: Перемена 1996.-193 с.: ил.
4. Обеспечение комплексной безопасности в образовательном учреждении. Рабочие материалы заместителя руководителя / (сост. А.И. Котова и др.; под общ. ред. Л.Н. Антоновой, Н.В. Буркова; отв. Ред. Л.Я. Олиференко, В.Ф. Пилипенко). – М.: Айрис-пресс, 2006. – 160 с. – (Методика).

5. Сборник документов по пожарной безопасности. Правила пожарной безопасности ППБ 01-03.- М.: Институт риска и безопасности, 2004.- 442 с.

6. Сборник основных нормативных и правовых актов по вопросам ГО и РСЧС. «ИЦ- Редакция» Военные знания», 2003 г. 
Приложение 1

Примерный план

эвакуации детей на случай возникновения пожара
Утверждается руководителем

детского учреждения.

	№ 

п/п
	Наименование действий
	Порядок и последовательность действий
	Должность и фамилия исполнителя

	1
	Сообщение о пожаре
	При обнаружении пожара или его признаков, необходимо немедленно сообщить по телефону в пожарную часть, задействовать систему оповещения людей о пожаре, поставить в известность руководителя детского учреждения или замещающего его работника.
	

	2
	Эвакуация детей из загоревшегося здания, порядок эвакуации при различных вариантах.
	Все дети должны выводиться наружу через коридоры и выходы согласно плану немедленно при обнаружении пожара или по сигналу освещения (указывается вид сигнала).
	

	3
	Сверка списочного состава с фактическим наличием эвакуированных из здания детей.
	Все эвакуированные из здания дети проверяются по имеющимся в группах и классах поименным спискам (классным журналам).
	

	4
	Пункты размещения эвакуированных детей.
	В дневное время, дети группами (классами) размещаются в здании (указать адрес). В ночное время они эвакуируются в здание (указать адрес).
	

	5
	Тушение возникшего пожара работниками детского учреждения до прибытия пожарной части.
	Тушение пожара организуется и проводится немедленно с момента его обнаружения работниками детского учреждения, не занятыми эвакуацией детей. Для тушения используется все имеющиеся в учреждении средства пожаротушения.
	


План помещений детского учреждения

 с нанесением путей эвакуации.

(оформляется с учётом требований ГОСТ 12.1.114-82)





                 №24                №25


                                                                                                                                 Спортзал

                    №23                 Завуч 



                                           Учительская


                                                                                                                                           Раздевалка

                    №22

                                                                                                                                            Раздевалка


                                                                                                                                            Раздевалка




                    №21


                                           00     00       №28           №29
         №30
    №31        №32


                                                        (Должность и подпись лица, разработавшего план)


С планом эвакуации и распределением обязанностей ознакомлены.

         Дата                                         Должность                                           Ф.И.О.                                                Подпись

         Дата                                         Должность                                           Ф.И.О.                                                Подпись

Примечание: Пути следования детей во время эвакуации не должны пересекаться и могут меняться в зависимости от сложившейся обстановки.

2





4





3








PAGE  
2

